Leistungsverzeichnis Transformatorenstation
Übergabe-Kompaktstation NZ 150-300

Projekt:	Kompaktstation zur Aufnahme einer MS-Anlage; 
ohne separate Zählernische
	
Auftraggeber:		
Erstellt von:		

Vergabeart:		
Angebotseröffnung:	Datum:		Uhrzeit:		
	Ort:		
Ende Zuschlagsfrist:	Datum:		
Ausführungsfrist:	Beginn:		Ende:		

Bieter:	    	

	    	
	    		Summe netto:	.............................. EUR
zzgl. 19 % MwSt:	.............................. EUR
Summe inkl. MwSt:	.............................. EUR

	(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)	

 
	Vorbemerkungen / Vertragstexte	3	
01	Kompaktstation	4	
01.01	Stationsgebäude	5	
02	Komponenten für den elektrotechnischen Ausbau	11	
02.01	MS-Anlage	11	
	Zusammenstellung (Ebene 2)	13	
	Zusammenstellung	14	

wird durch den Ausschreibenden ergänzt

01	Kompaktstation
Beschreibung Kompaktstation

Die Stahlbeton-Fertigstation muss zur Gewährleistung einer hohen Kurzschluss- und Störlichtbogensicherheit in einem Guss, in der sogenannten Zellenbauweise, ohne Arbeitsfuge hergestellt sein.

Gleichzeitig ist durch die Zellenbauweise eine höchstmögliche wasser- und öldichtigkeit gewährleistet.

Für die Station muss eine bestandene 
Störlichtbogenprüfung bzw. eine Analogiebetrachtung nach EN 62271-202, 20 kA, 1sec., IAC A B vorgelegt werden können. 
( bei nicht schaltbaren, luftisolierten Feldern 16 kA, 1sec., IAC B ).

Mögliche zum Einsatz kommende MS-Anlagen:
	
	- ORMAZABAL, Typ GA ...
	- Schneider, Typ RM6
	
Um einen hohen Wärmedurchlasskoeffizienten zu erreichen, wird die Station in Normalbeton ausgeführt.
( Betongüte mindestens C35/45 )

Zwischen den einzelnen Räumen müssen Trennwände vorhanden sein, die, ebenfalls ohne Arbeitsfuge, in den Stationskörper integriert sein müssen. 
Für die Mittel- und Niederspannungskabelzuführungen werden im unteren Bereich der Station Dichtpackungen
( z. B. Fabr. Hauff ) eingesetzt.

Folgende Vorgaben sind zwingend einzuhalten:
- Expositionsklassen:
	- Außenbauteile XC4, XF1, XA2
	- Innenbauteile XC1
	- Kabelkeller: XA2
- Windzone: 4
- Schneelastzone: Zone 3 bis 400 m ü. NN

Der Stationskörper ist aussen mit einer wetterbeständigen, diffusionsfähigen Kunststoffdispersionsbeschichtung zu versehen. 

Zwischen dem mit dem Erdreich in Berührung kommenden unteren Teil des Stationskörpers und der Außenfassade ist eine farblich abgesetzte Spritzschutzkante vorzusehen.

Das Dach, welches mit einer 2-fachen Acrylharzbeschichtung nach Farbwahl des Kunden gestrichen sein muss, liegt lose auf der Station auf und wird von innen verschraubt.

Für die farbliche Gestaltung des Daches, der Fassade und der Spritzschutzkante stehen folgende Standardfarben zur Verfügung: 
RAL 1014-elfenbein, RAL 1015-hellelfenbein, 
RAL 6011-resedagrün, RAL 7032-kieselgrau, 
RAL 8014-sepiabraun, RAL 9001-cremeweiss, 
RAL 9010-reinweiss.

Für die Gestaltung der Fassade kann auch eine Ausführung mit Kratzputz, Standardfarbtöne wie zuvor aufgeführt, sowie der Einsatz von Echtklinker-Mörtelriemchen gewählt werden.

Türrahmen und Türblätter sowie Lüftungsgitter bestehen aus sendzimir-verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech. 
Der Öffnungswinkel der Türen beträgt mindestens 110°.

Als Standardfarben stehen RAL 8014-sepiabraun, RAL 7032-kieselgrau und RAL 6011-resedagrün zur Verfügung.
 
Für den Zugang der Station können optional auch Türen und Lüftungsgitter aus Aluminium, natur eloxiert, eingesetzt werden.
Der Öffnungswinkel beträgt mindestens 95°.

Die zum Einsatz kommenden Türen, Schutzgrad mind. IP 43, geprüft nach IEC 62271-202, die ausschließlich mit innenliegenden Scharnieren eingesetzt werden, dürfen die vorgegeben Aussenmaße nicht unterschreiten.

Weiterhin ist zwingend darauf zu achten, dass die Türzargen nicht einbetoniert werden, um, z. B. im Havariefall, einen Austausch der Türblätter und der Zargen zu ermöglichen.

Die Türschlösser sind für bauseitige Profilzylinder vorbereitet, wobei wahlweise eine Einfach- bzw. eine Doppelschliessanlage vorzusehen ist.

Die Innenwände, ausschließlich der Dachinnenfläche, müssen mit einem weißen, waschfesten Binderanstrich beschichtet sein
Weiterhin müssen in den Innenwänden Ankerschienen bzw. Gewindebuchsen einbetoniert sein.
Schienen, Buchsen und Bewehrung, sowie alle nicht  zum Betriebsstromkreis zählenden Metallteile des Stationskörpers müssen untereinander verschweißt werden, so dass ein Sammelerdanschluß aus der Station geführt werden kann.
Zum Abheben des Daches sind in der Dachkante 4 Stück V2A Gewindebuchsen einzubetonieren, um daran die Anschlagmittel befestigen zu können.

Die Baugrube ist vom Kunden vorzubereiten, wobei der Boden mit ca. 10 cm Kies oder ähnlichem aufzufüllen, zu verdichten und zu planieren ist.

Der Hersteller der Stahlbeton-Fertigstation muss ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 : 2008 eingeführt haben und dieses auch anwenden.

01.01	Stationsgebäude

ausgeschriebenes Fabrikat: Scheidt GmbH & Co. KG
Typ:                      	NZ 150/300

Abmessungen:
Länge:                    	3,00 m
Breite:                    	1,50 m
Gesamthöhe:         	2,41 m
Höhe über EOK:    	1,66 m

angebotenes Fabrikat:
Typ:

Abmessungen:
Länge:                    		m
Breite:                    		m
Gesamthöhe:        	 	m
Höhe über EOK:    		m
01.01.0010	Kompaktstation, in störlichtbogensicherer Ausführung
ausgestattet mit:

		Fassade mit strukturierter Kunststoffdispersions-
		beschichtung
1	St	Stahltür aus sendzimirverzinktem Blech,
		pulverbeschichtet, zweiflügelig  als Zugang zum
		MS-Raum Maße ca. 2775x1320 (2685x1230 i.L.) mm
3	St	Dichtpackungen Hauff HSI 150, ohne Systemdeckel,
	    	für die MS-Kabelzuführung
1	St	Dichtpackungen Hauff HSI 90, ohne Systemdeckel,
	    	für externe Spannungsversorgung
		Heizung/Beleuchtung
1	St	Erdungsdurchführung Hauff HEA-I-M12 incl.
	    	Kreuzklemme verzinkt

		Transport frei Baustelle  00000 Musterdorf

elektrotechnischer Ausbau

1	Sz	Warn- und Hinweisschilder
1	St	Potentialausgleichschiene mit
		Innenerdungsanlage
1	St	Montage MS-Anlage
		 (-> Ausführungsbeschreibung 1)
1	St	Kleinverteiler für Heizung/Beleuchtung
		( Zuleitung extern )
1	St	Frostwächter/Wandkonvektor 1000 W

1,000 St	..............................	..............................
*** Alternativposition 1 zu Grundposition unbekannt
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
01.01.0020	Türen/Lüftung aus Aluminium
Ausführung der zum Einsatz kommenden Türen und Lüftungsgitter aus Aluminium, natur eloxiert 

Mehrpreis
1,000 Sz	..............................	nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
01.01.0030	Doppelschließanlage
Vorbereitung der Tür(en) für den bauseitigen Einsatz von 2 Profilzylindern 
1,000 St	..............................	nur EP
*** Alternativposition 2 zu Grundposition unbekannt
01.01.0040	Klinkerfassade
Klinkerriemchen, rot nuanciert, glatt, Fabr. Feldhaus, Dünnformat 240x9x52 mm
1,000 St	..............................	nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
01.01.0050	Dichtpackung HSI 150
Einfachdichtpackung Hauff HSI 150 mit Verschlußdeckel,
ohne Systemdeckel
1,000 St	..............................	nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
01.01.0060	Dichtpackung HSI 90
Einfachdichtpackung Hauff HSI 150 mit Verschlußdeckel, ohne Systemdeckel
1,000 St	..............................	nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
01.01.0070	Systemdeckel Hauff HSI 150-D 1/80 

1,000 St	..............................	nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
01.01.0080	Systemdeckel Hauff HSI 150-D 3/58

1,000 St	..............................	nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
01.01.0090	Systemdeckel Hauff HSI 150-D 7/33

1,000 St	..............................	nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
01.01.0100	Systemdeckel Hauff HSI 90-D1/82

1,000 St	..............................	nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
01.01.0110	Systemdeckel Hauff HSI 90-D3/32

1,000 St	..............................	nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
01.01.0120	Systemdeckel Hauff HSI 90-D6/20

1,000 St	..............................	nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
01.01.0130	Erdungsdurchführung Hauff HEA-I-M12 inclusive Kreuzklemme verzinkt

1,000 St	..............................	nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
01.01.0140	Baustromdurchführung

1,000 St	..............................	nur EP
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
01.01.0150	Beleuchtung
Beleuchtungsinstallation mit einer ISO-Ovalleuchte
60 W, sowie 1 Stück Türkontaktschalter für den
MS-Raum. Verlegung der Leitungen erfolgt als Unterputz-
Installation.
Die Leuchten sind innerhalb des Stationskörpers ( nicht
auf den Türflügeln ) zu installieren.
1,000 St	..............................	..............................
*** Grundposition
01.01.0160	Stellen der Station mit Bordladekran
Einbringen der Transformatorenstation in die bauseits
vorbereitete Baugrube mittels Bordladekran,
Auslage ca. 6 m
1,000 St	..............................	..............................
*** Alternativposition 1 zu Grundposition 01.01.0160
01.01.0170	Stellen der Station mit Autokran
Einbringen der Transformatorenstation in die bauseits
vorbereitete Baugrube mittels mobilem Autokran,
Auslage ca. 10 m:
1,000 St	..............................	nur EP
Summe 01.01	Stationsgebäude		..............................	
Summe 01	Kompaktstation		..............................	

02	Komponenten für den elektrotechnischen Ausbau
Die nachfolgend aufgeführten Komponenten,

- MS-Anlage

sind an dieser Stelle ebenfalls mit anzubieten.

Es besteht jedoch die Möglichkeit, die aufgeführten Komponenten bauseits beizustellen.
02.01	MS-Anlage
*** Ausführungsbeschreibung 1
Ausführungsbeschreibung
möglicher MS-Anlagenaufbau:
( die zum Einsatz kommende Ausführung ist durch den
Ausschreibenden mit dem zuständigen EVU abzustimmen )

- ORMAZABAL, Typ GA ...:
	bei Einsatz eines Wandlerfelds:
	max. 4-feldige MS-Anlage + Wandlerfeld

	nur Schaltanlage, ohne Wandlerfeld:
	max. 6-feldige MS-Anlage
	mehr als 2 Leistungsschaltern: max. 5-feldige Anlage

- Schneider, Typ RM6:
	bei Einsatz eines Wandlerfelds:
	max. 4-feldige MS-Anlage + Wandlerfeld

	nur Schaltanlage, ohne Wandlerfeld:
	max. 5-feldige MS-Anlage

Hinweis:
Wird eine MS-Messung eingesetzt, bei der dem
Wandlerfeld keine HH-Sicherungen vorgeschaltet sind,
kann nur eine Ausführung mit berührungssicheren
Kombiwandlern eingesetzt werden.
02.01.0010	MS-Anlage 20 kV
      -feldige Anlage, mit folgendem Feldaufbau:

( wird durch Ausschreibenden vorgegeben )

Fabr. xxxxxxxxx
Typ   xxxxxxxxx

Die Auslieferung erfolgt montiert in der Kompaktstation.

1,000 St	..............................	..............................
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
02.01.0020	Kurzschlussanzeiger Horstmann, Typ Sigma

1,000 St	..............................	nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
02.01.0030	Kurzschlussanzeiger Kries, Typ IKI-20

1,000 St	..............................	nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
02.01.0040	kap. Spannungsprüfsystem Capdis-S1+

1,000 St	..............................	nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
02.01.0050	Arbeitsstromauslöser

1,000 St	..............................	nur EP
Summe 02.01	MS-Anlage		..............................	
Summe 02	Komponenten für den elektrotechnischen Ausbau		..............................	

01.01	Stationsgebäude		..............................	
Summe 01	Kompaktstation		..............................	

02.01	MS-Anlage		..............................	
Summe 02	Komponenten für den elektrotechnischen Ausbau		..............................	

01	Kompaktstation		..............................	
02	Komponenten für den elektrotechnischen Ausbau		..............................	

	Summe Zusammenstellung:		..............................	
	Angebotssumme ohne Auf-/Abgebot:		..............................	
	Auf-/Abschlag in %:		..............................	
	Angebotssumme netto:		..............................	
	zzgl. 19 % MwSt		..............................	
	Angebotssumme inkl. MwSt:		..............................